## ALLE
Vedlegg 5.1. Brannvernstiltak (Drift og Investering per bygg)
SUM eks MVA, kr,-
1783400
Rådhuset
Handlingsplan – Generelt hele bygget
Pkt. A | Branndokumentasjon utarbeidet av Byggadministrasjon AS i år 2000 - 2005 må fremskaffes, alternativt bør ny utarbeides. | OK-Ført i Facilit
Pkt. B | Bygget mangler ledelyssystem. Noe er montert men mye mangler.Det anbefales fluoriserende skilt ved rømningsvinduer. | 3 vinduer i 1.etg |  | 600
Handlingsplan – 1. etasje
Pkt. 1.1 | Dører mangler selvlukker. | 1 dør |  | 3000
Pkt. 1.2 | Det må merkes frem til sprinklersentral | Kjøpe skilt |  | 800
Handlingsplan – 2. etasje og 3. etg. / loft
Ingen mangler registrert på befaring
Kunstparken
Handlingsplan – Generelt hele bygget
Pkt. A | Bygget mangler brannalarmanlegg. | Innhente pris | OK
Pkt. B | Bygget mangler ledelyssystem. | Innhente pris | OK
Pkt. C | Bygget mangler låsesystem – serienøkkelsystem og masterkey | Innhente pris | OK
Pkt. D | Slokkemidler må merkes med plogskilt. | 6 slanger + 11 pulver | OK
Handlingsplan – U. etasje
Pkt. 0.1 – 0.2 | Brannslanger må sjekkes om de er godkjente. | 2 stk. | OK
Pkt. 0.3 – 0.6 | Dører må byttes til brannklasse EI2 30 CSa (Selvlukker). | 4 stk. | OK
Handlingsplan – 1. etasje
Pkt. 1.1 – 1.2 | Brannslanger må sjekkes om de er godkjente. | 2 stk. | OK
Pkt. 1.3 – 1.5 | Dører mangler panikkbeslag. | 3 stk. | OK
Pkt. 1.6 | Vinduer må byttes til EI 60, eller blendes til EI 60 pga. ny rømningstrapp i 2. etg. | 6 vinduer | OK
Handlingsplan – 2. etasje
Pkt. 2.1 – 2.2 | Brannslanger må sjekkes om de er godkjente. | 2 stk. | OK
Pkt. 2.3 – 2.4 | Dører må byttes til brannklasse EI2 30 CSa (Selvlukker). | 2 stk. | OK
Pkt. 2.5 | Fjerne etterlysende skilt som peker inn til trapp. Det er rømning gjennom ovnsrom (må skiltes). |  | OK
Pkt. 2.6 | Vindu må byttes til EI 60, eller blendes til EI 60. | 1 stk. | OK
Pkt. 2.7 | Etablere ny rømningstrapp. Fjerne eksisterende vindu og sette inn ny rømningsdør (0,9 m. lysmål). Ny rømningsutgang må skiltes. | Innhente pris | OK
Tollboden
Handlingsplan – Generelt hele bygget
Pkt. A | Bygget mangler ledelyssystem. | Innhente pris
Pkt. B | Slokkemidler må merkes med plogskilt. | 2 slanger + 5 pulver
Pkt. C | Se vurdering under pkt. 3 Vurdering. | NB….
Handlingsplan – 1. etasje
Pkt. 1.1 | Innadslående dør, betyr maks. 10 personer i bygget samtidig. Sees i sammenheng med Pkt. C. | NB….
Pkt. 1.2-1.3 | Dører må oppgraderes til EI2 30 CSa, antatt vanskelig å få til da det er gamle trefyllingsdører som ønskes beholdt. Sees i sammenheng med Pkt. C. | NB….
Handlingsplan – 2. etasje
Pkt. 2.1 | Pkt. 2.1 Innadslående dør, betyr maks. 10 personer i etasjen samtidig. Sees i sammenheng med Pkt. C. Dør må oppgraderes til EI 30, antatt vanskelig å få til da det er gamle trefyllingsdører som ønskes beholdt. Sees i sammenheng med Pkt. C. | NB….
Pkt. 2.2-2.3 | Vinduer må utformes som rømningsvinduer. Dette er det viktig å få på plass raskt da trapperommet ikke er utformet som rømningsvei. | 2 stk.
Pkt. 2.4 | Område mellom sprinklet og usprinklet område mangler brannskille med brannmotstand minst EI 60. | NB….
Handlingsplan – 3. etasje
Pkt. 3.1 – 3.2 | Rømningsvinduer / rømningsstige er ikke tillatt benyttet. Etasjen kan ikke benyttes. Sees i sammenheng med Pkt. C. | NB….
Pkt. 3.3 | Husbrannslange må kontrolleres at fungerer. | Evt. ny slange
Pkt. 3.4 | Dør fra trapperommet holder brannklasse EI 30, men må påmonteres selvlukker. | 1 stk.
Pkt. 3.5 | Etasjen kan kun benyttes som lager. | NB….
Risor barneskole
Handlingsplan – Generelt hele bygget
Pkt. A | Branndokumentasjon utarbeidet av Byggadministrasjon AS i år 2000 - 2005 må fremskaffes, alternativt bør ny utarbeides. | OK-Ført i Facilit
Pkt. B | Bygget mangler ledelyssystem. Noe er montert men mye mangler. Det må være ledelys i rømningsveier og rømningstraseer. Disse er markert med henholdsvis heldekkende grønn farge eller stiplet grønn strek. Det anbefales fluoriserende skilt ved rømningsvinduer. | Innhente pris |  | 2000
Handlingsplan – Blokk 1
Ingen feil og mangler registrert etter branntegninger utført av Byggadministrasjon.
Handlingsplan – Blokk 2
1. Etasje:
Pkt. 2.1 – 2.3 | Dører mangler selvlukker. | 3 stk. | Ferdig
2. Etasje:
Pkt. 2.4 – 2.6 | Dører mangler selvlukker. | 3 stk. | Ferdig
Pkt. 2.7 | Dør til tavlerom må byttes til EI2 30 Sa. | 1 stk. |  | 15000
Pkt. 2.8 | Anbefaler modumstige pga. avstand til terreng (ca. 5 meter). | 1 stk. |  | 5000
Handlingsplan – Blokk 3
1. Etasje:
Pkt. 3.1 | Lås må monteres på motsatt side av døren pga. rømningsretning. | 1 stk. | Ferdig
Handlingsplan – Blokk 4
Kjeller:
Pkt. 4.1 – 4.3 | Dører 3 stk. som er montert i nyere tid må sjekkes om holder brannklasse eller ikke (EI2 30 Sa). | 3 stk. |  | 60000
Idrettsbygget
Handlingsplan – Generelt hele bygget
Pkt. A | Branndokumentasjon utarbeidet av Byggadministrasjon AS i år 2000 - 2005 må fremskaffes, alternativt bør ny utarbeides. | OK-Ført i Facilit
Pkt. B | Pkt. B Bygget mangler ledelyssystem. Noe er montert men mye mangler. Det må være ledelys i rømningsveier og rømningstraseer. Disse er markert med henholdsvis heldekkende grønn farge eller stiplet grønn strek. Det anbefales fluoriserende skilt ved rømningsvinduer. | Innhente pris |  | 10000
Handlingsplan – Kjeller
Pkt. 0.-1 | Dør må byttes til brannklasse EI2 30 CSa | 1 stk. |  | 20000
Handlingsplan – U. etasje
Pkt. 0.1 | Dører må byttes til brannklasse EI2 60 Sa | 4 stk. dører |  | 30000
Pkt. 0.2 | Dører må byttes til brannklasse EI2 60 CSa |  |  | 30000
Pkt. 0.3 | Dør mangler terskel. |  |  | 5000
Pkt. 0.4 | B 15 dør må byttes til EI2 60 Sa |  |  | 30000
Handlingsplan – 1. etasje
Pkt. 1.1 | Dør må byttes til brannklasse EI2 30 Sa | 2 stk. dører |  | 20000
Pkt. 1.2 | B 15 dør byttes til EI2 30 Sa |  |  | 20000
Frydenborg
Handlingsplan – U. etasje
| Generelt Møblering i rømningsvei er uheldig, og det må vurderes om det må inn møbler laget av brannhemmende materiale her. Hvis ikke, må møbler fjernes fra rømningsvei. | Finne løsning
Pkt. 0.1 | Pkt. 0.1 Det må monteres ny dør med brannmotstand EI2 120 CSa som skille mellom sprinklet og usprinklet arealer. Dersom usprinklet areal sprinkles, må det fortsatt monteres dør men da med brannklasse EI2 30 Sa. | 1 stk. |  | 60000
Pkt. 0.2 - 0.5 | Panikkbeslag må monteres på dører slik at begge dørbladene åpnes. | 4 stk. |  | 20000
Pkt. 0.6 | Selvlukker med koordinator må monteres på røykskillende dør i korridor. | 1 stk. |  | 10000
Handlingsplan – 1. etasje
| Generelt Møblering i rømningsvei er uheldig, og det må vurderes om det må inn møbler laget av brannhemmende materiale her. Hvis ikke, må møbler fjernes fra rømningsvei. | Finne løsning
Pkt. 1.1 - 1.2 | Vinduer mellom stue 2-110 og rapportrom 2-116 må byttes til vinduer med brannklasse minimum F 30 (E 30). | 2 stk. |  | 40000
Pkt. 1.3 | Dør mellom garderobe 122 og WC 121 lukker ikke helt igjen og går i lås. | 1 stk. |  | 2000
Pkt. 1.4 | Det mangler KAC-boks for evt. behov for manuell åpning av låst dør. | 1 stk. |  | 2000
Pkt. 1.5 | Selvlukker med koordinator må monteres på røykskillende dør i korridor | 1 stk. |  | 10000
Pkt. 1.6 | Alle dører i korridorer med brannmotstand F 15 som fungerer som røykskille må byttes ut med brannmotstand E 30 CSa, hvis dette ikke er dokumentert av Asplan Viak | NB….Sjekk ut |  | 120000
Handlingsplan – 2. etasje
| Generelt Møblering i rømningsvei er uheldig, og det må vurderes om det må inn møbler laget av brannhemmende materiale her. Hvis ikke, må møbler fjernes fra rømningsvei, hvis dette ikke er dokumentert av Asplan Viak | Finne løsning
Pkt. 2.1 | Det mangler KAC-boks for evt. behov for manuell åpning av låst dør. | Innhente pris |  | 2000
Pkt. 2.2 | Det er strålefare ut i rømningsvei fra vinduer i stuen. Det må kontrolleres om det av Asplan Viak AS i planleggingsfasen har vurdert dette. | NB….Sjekk ut |  | 150000
Pkt. 2.3 | Det må etableres brannskille min. EI 30 mot rom 208 fra korridor. | Innhente pris på dør og vegg. |  | 60000
Pkt. 2.4 | Vinduer mellom kjøkken 8-210 og rapportrom 8-216 må byttes til vinduer med brannklasse minimum E 30 [F 30]. | 2 stk ??? |  | 60000
Handlingsplan – 3. etasje
Ikke registrert avvik fra branntegninger utarbeidet av Asplan Viak AS i 3. etg.
Ungdomsskolen
Handlingsplan – Generelt hele bygget
Pkt. A | Pkt. A Branndokumentasjon utarbeidet av Byggadministrasjon AS i år 2000 - 2005 må fremskaffes, alternativt bør ny utarbeides. | OK-Ført i Facilit
Pkt. B | Pkt. B Bygget mangler ledelyssystem. Noe er montert men mye mangler. Det må være ledelys i rømningsveier og rømningstraseer. Disse er markert med henholdsvis heldekkende grønn farge eller stiplet grønn strek. Det anbefales fluoriserende skilt ved rømningsvinduer. | Innhente pris. | Ferdig
Handlingsplan – Blokk 6
Pkt. 6.1 | Brannslange i bøttekott, dør kan ikke være låst. | Flytte ut i korridor? | Bestilt
Pkt. 6.2 | Dør mangler brannklasse EI2 30 Sa. | Bytte | Bestilt
Handlingsplan – Blokk 7
Pkt. 7.1 | Brannslange i bøttekott, dør kan ikke være låst. | Flytte ut i korridor? | Bestilt
Pkt. 7.2 | Dør mangler brannklasse EI2 30 Sa. | Bytte | Bestilt
Handlingsplan – Blokk 8
Pkt. 8.1 | Brannslange i bøttekott, dør kan ikke være låst. | Flytte ut i korridor? | Bestilt
Pkt. 8.2 | Dør mangler brannklasse EI2 30 Sa. | Bytte | Bestilt
Handlingsplan – Blokk 9
U. etg. |  |  | Bestilt
Pkt. 9.1 - 9.3 | Dører må byttes til brannklasse EI2 30 CSa. | 3 stk. byttes | Bestilt
1. etg. |  |  | Bestilt
Pkt. 9.4 | Brannslange i bøttekott, dør kan ikke være låst. | Flytte ut i korridor? | Bestilt
Handlingsplan – Blokk 10
Pkt. 10.1 | Brannslange i bøttekott, dør kan ikke være låst. | Flytte ut i korridor? | Bestilt
Handlingsplan – Blokk 11
Pkt. 11.1 | Brannslange i bøttekott, dør kan ikke være låst. | Flytte ut i korridor? | Bestilt
Kragsgata 48A - Risørhuset
Handlingsplan – U. etasje
Pkt. 0.1 | Gjennomføringer må gjennomgås og tettes. | Sjekke ut omfanget |  | 15000
Pkt. 0.2 | Mangler selvlukker. | Kjøpe inn | Ferdig
Pkt. 0.3 | Selvlukker er defekt. | Bytte | Ferdig
Pkt. 0.4 | Ledelys er gammelt og må byttes. | Bytte |  | 2000
Pkt. 0.5 | Luke må monteres, EI 60 Sa. | Kjøpe inn |  | 20000
Handlingsplan – 1. etasje
Pkt. 1.1 | Manuell melder må gjøres mer synlig, står skjult bak et forheng. | Flyttes | Ferdig
Pkt. 1.2 | Dør mangler panikkbeslag. | Kjøpe inn | Ferdig
Pkt. 1.3 – 1.6 | Dør mangler tilstrekkelig brannmotstand og må byttes til EI2 30 CSa. Alternativt må det sjekkes i dokumentasjon fra bygget ble oppført om det ble søkt om dispensasjon for trådglass. | Sjekkes ut |  | 150000
Handlingsplan – 2. etasje
Pkt. 2.1 | Ledelys må monteres. | Kjøpe inn |  | 2000
Pkt. 2.2 – 2.3 | Røykluke i trapp mangler, 1 m2. Åpnerknapp i bunn trapperom. | Innhente pris 2 stk. |  | 40000
Pkt. 2.4 | Dør må byttes til EI2 60 Sa. Eksisterende dør har ingen brannklasse. | Kjøpe inn/bytte |  | 30000
Pkt. 2.5 | Dør mangler tilstrekkelig brannmotstand og må byttes til EI2 30 CSa. | Sjekkes ut |  | 20000
Kirkegata 1
Handlingsplan – Generelt hele bygget
Pkt. A | Branndokumentasjon utarbeidet av Byggadministrasjon AS i år 2000 - 2005 må fremskaffes, alternativt bør ny utarbeides. | OK-Ført i Facilit
Pkt. B | Bygget mangler ledelyssystem. Noe er montert men mye mangler. Det anbefales fluoriserende skilt ved rømningsvinduer. | Innhente pris |  | 2000
Handlingsplan – 1. etasje
Pkt. 1.1 – 1.2 | Dører mangler selvlukkere. | 2 stk. |  | 4000
Pkt. 1.3 | Dør må byttes til brannklasse EI2 30 CSa (selvlukker) | Kjøpe inn/byttes |  | 20000
Handlingsplan – 2. etasje og 3. etg. / loft
Ingen mangler registrert på befaring
Linken
Handlingsplan – U. etasje
| Ingen feil / mangler registrert under befaring. |  | Ferdig
Handlingsplan – 1. etasje
Pkt. 1.1 | Mangler ledelys i aktivitetsrom 125. | Kjøpe inn og montere | Ferdig
Pkt. 1.2 | Mangler panikkbeslag på dør ved hovedinngang. | Kjøpe inn og montere | Ferdig
Handlingsplan – 2. etasje
Pkt. 2.1 | Mangler ledelys i databehandlingsrom 228. | Kjøpe inn og montere | Ferdig
Pkt. 2.2 | Dør til databehandlingsrom 228, må snu slagretning. | Snu dør | Ferdig
Skansen
Generelt alle etasjer
A | Det må ryddes foran rømningsdører. | Informere bruker
Handlingsplan – U. etasje
Pkt. U.1 | Markeringslys lyser ikke. | Byttes |  | 2000
Handlingsplan – 1. etasje
Pkt. 1.1 | Høyt ned til terreng, ett trinn til må bygges. | Bygge trinn |  | 5000
Pkt. 1.2 | Forheng må fjernes slik at markeringslys og brannslange kommer til syne. | Dialog med bruker for å fjerne forheng
Handlingsplan – Loft
Pkt. 2.1 | Rømningsvindu lot seg ikke åpne, må justeres og merkes. | Justeres og merkes |  | 5000
| Ingen feil/mangler registrert på befaring, men døren må låses slik at brukerne ikke har tilgang til denne etasjen (ungdommer). | Montere lås, og informere bruker. |  | 5000
Kommunehuset
Generelt alle for hele bygget
Tiltak nr. | Observasjoner, mangler og tiltak | ID | TG
1.1 | Det ble registrert noen dårlig branntettet gjennomføringer i vegger i fløy A og B i plan 1. | 4.7 Tekniske installasjoner | 1 | 50000
Alle åpninger og utettheter i brannskiller må tettes i henhold til dokumenterte løsninger og angitt brannklasse på vegg og dekker.
Det må generelt tas en gjennomgang av alle brannskillene slik at gjennomføringer som ikke ble oppdaget på befaring også blir utbedret. Se branntegningene som viser brannskillene.
1.2 | I fløy A i plan 1 er det bak toalett-/garderobeområdet bygd på et påbygg/tilbygg for et ventilasjonsrom og renholdsrom med varmesentral, samt et kopi/lager til resepsjonen. I tillegg er det ombygd/påbygd på utgangspartiet i samme område. | 4.1 Bæreevne og stabilitet | 1
4.5 Brannceller
| Det må sjekkes i forbindelse med påbygg/tilbygg at ytelseskrav er oppfylt. | 4.6 Materialer og produkters egenskaper ved brann
4.9 Utgang fra branncelle
4.10 Rømningsvei
1.3 | I fløy A i plan 1 fra kantine og inn til gang/resepsjon (definert som rømningsvei), er det registrert at dør er «Bygget som EI 30». Dør må byttes ut med en dør som har brannmotstand minst EI 30-S. | 4.5 Brannceller | 2 | 30000
1.4 | I fløy A ble det registrert på befaring at dør fra kjøkken (106) til gang (104) står åpen i brukssituasjon. Denne døren er del av brannskille mellom kjøkken og gang (definert som rømningsvei), og må være lukket i en brann- og rømningssituasjon. | 4.8 Tiltak for å påvirke rømnings- og redningstider | 1
| Er det behov for at denne døren skal stå åpen, må det monteres på en selvlukker. Døren kan stå på magnet riglet mot brannalarmanlegget, slik at den lukker seg i en brann- og rømningssituasjon. | 4.9 Utgang fra branncelle |  | 10000
1.5 | Fløy B var tidligere branncelle over 2 plan. I dag er plan 1 utleid og til bruk av eksterne. Hver etasje må være egne separate brannceller. | 4.1 Bæreevne og stabilitet | 1
4.5 Brannceller
| Eventuelle gjennomføringer imellom etasjene/branncellene må tettes. Eventuelle sjakter imellom etasjene må enten bygges utføres som egne brannceller, eller de må tettes i dekket/etasjeskillet. | 4.7 Tekniske installasjoner
1.6 | I fløy B i plan 1 er det dør i branncelleskille mellom gang/resepsjonsområde (definert som rømningsvei). I og med plan 1 i fløy B er utleid til eksterne, så er denne døren låst. I en brann- og rømningssituasjon må denne døren være mulig å åpne for å kunne benytte seg av rømning via resepsjonsområdet. | 4.8 Tiltak for å påvirke rømnings- og redningstider | 3 | 5000
| Det må sjekkes om døren eventuelt er riglet mot brannalarmanlegget, slik at den åpner seg i en brann- og rømningssituasjon. Eller om den kan åpnes på andre måter i en brann- og rømningssituasjon. | 4.9 Utgang fra branncelle
1.7 | I fløy B er det et trapperom, som er åpent i plan 2. Tidligere ble dette trapperommet sett på som interntrapp imellom to plan i samme branncelle. I dag er plan 1 i bruk av eksterne, og hvert plan må være egne separate brannceller, jfr. Tiltak 1.5. | 4.5 Brannceller | 2
| I plan 1 må vegg inkl. dør settes opp/flyttes ca. slik det er vist på branntegningen. Vegg inkl. dør må være utført med brannmotstand minst EI 30 og EI 30-CS. | 4.9 Utgang fra branncelle |  | 60000
4.10 Rømningsvei
1.8 | I Fløy B i plan 1 må brannskille legges i denne veggen pga rømning fra plan 2, jfr. tiltak 1.7 og 2.7. | 4.5 Brannceller | 1
| Glassfeltet her må enten byttes ut med et glassfelt som har brannmotstand minst EI 30, eller glassfeltet blendes og veggen/utsparingen utføres slik at den har brannmotstand minst EI 30. |  |  | 20000
1.9 | I plan 1 i fløy B er det lagt brannskille mellom kontorer og korridor/gang som er definert som rømningsvei. Dørene i til disse to kontorene er i dag uklassifiserte, og må derfor byttes ut med dører som har brannmotstand minst EI 30-S. | 4.5 Brannceller | 3 | 40000
1.10 | I plan 1 i enden av fløy C er det et tilbygg med hovedtavlerom og lager. Etter utarbeidelse av gjeldende brannkonsept er hovedtavlerommet blitt utvidet/forlenget. | 4.5 Brannceller | 1
Branncelleskille mellom disse rommene og kontorene innenfor må forlenges til å gjelde for hele veggen, jfr. branntegning.
| Vinduet i hjørnet her må derfor enten byttes ut med et vindu som har brannmotstand minst EI 30, eller vinduet blendes og veggen/utsparingen utføres slik at den har brannmotstand minst EI 30. |  |  | 20000
1.11 |  | 4.5 Brannceller | 1
| I plan 1 i overgangen fra fløy C til fløy A, er vindu-/glassfelt ved siden av dør, er registrert med brannmotstand F 30. |  |  | 10000
Vindu-/glassfeltet kan fortsatt stå der forutsatt at det er helt og fint uten skader. Men ved utskifting (nå pga. skade eller i fremtiden), må det erstattes med et som har ytelseskrav minst EI 30.
1.12 | Eksisterende orienteringsplaner må oppdateres til også å omfatte tilbygg/påbygg og ombygging. | 4.12 Tiltak for redning og slokkemannskap | 2
1.13 | I fløy A i plan 1 i møterom (107) er det åpningsvindu som kan benyttes som rømningsvei, jfr. branntegning. Aktuelt vindu må markeres med markeringslys. | 4.9 Utgang fra branncelle | 1 | 5000
Det ser også ut som at avstanden fra gulv til underkant vindusåpning er over 1,0 meter, og det må utføres tiltak for å lette rømning (f.eks. trappetrinn).
1.14 | I fløy A i plan 1 i møterom (111) er det åpningsvindu som kan benyttes som rømningsvei, jfr. branntegning. Aktuelt vindu må markeres med markeringslys. | 4.9 Utgang fra branncelle | 1 | 2000
1.15 | I plan 1 i fløy A er det lagt brannskille mellom garderobedel og korridor/gang som er definert som rømningsvei. Dør til garderobedel er i dag uklassifisert, og må derfor byttes ut med dør som har brannmotstand minst EI 30-S. | 4.5 Brannceller | 3 | 20000
2.1 | Det ble registrert noen dårlig branntettet gjennomføringer i vegger i fløy A og B i plan 2. | 4.7 Tekniske installasjoner | 1
Alle åpninger og utettheter i brannskiller må tettes i henhold til dokumenterte løsninger og angitt brannklasse på vegg og dekker.
Det må generelt tas en gjennomgang av alle brannskillene slik at gjennomføringer som ikke ble oppdaget på befaring også blir utbedret. Se branntegningene som viser brannskillene.
2.2 | I fløy A i plan 2 skal et kontor (208) være utført som egen branncelle, jfr. gjeldende brannkonsept. Dette pga. midlertidig opphold mens man venter på å kunne rømme via vindu dersom trapperommet ikke er tilgjengelig for rømning. | 4.8 Tiltak for å påvirke rømnings- og redningstider | 2
| Dør til dette kontoret må kunne åpnes i en rømningssituasjon. | 4.9 Utgang fra branncelle
| Det må sjekkes om døren eventuelt er riglet mot brannalarmanlegget, slik at den åpner seg i en brann- og rømningssituasjon. Eller om den kan åpnes på andre måter i en brann- og rømningssituasjon. |  |  | 5000
2.3 | I hovedtrapperommet i fløy A i plan 2 er det plassert brannskap/brannslange. Dette bør flyttes ut av trapperommet, også jfr. gjeldende brannkonsept. | 4.11 Tilrettelegging for manuell slokking | 1 | 30000
2.4 | I fløy A i plan 1 er det bak toalett-/garderobeområdet bygd på et påbygg/tilbygg for et ventilasjonsrom og renholdsrom med varmesentral, samt et kopi/lager til resepsjonen. I tillegg er det ombygd/påbygd på utgangspartiet i samme område. | 4.6 Materialer og produkters egenskaper ved brann | 1
Det må sjekkes i forbindelse med påbygg/tilbygg at ytelseskrav er oppfylt.
2.5 | I plan 2 i innvendig hjørne mellom fløy A og C er det registrert vinduer uten brannmotstand, jfr. branntegning. | 4.5 Brannceller | 2
| Vinduene i hjørnet her må derfor enten byttes ut med vinduer som har brannmotstand minst EI 30 (≤ 5 meter) og EI 15 (5<L<8meter), eller vinduene blendes og veggen/utsparingen utføres slik at den har brannmotstand minst EI 30. |  |  | 160000
2.6 | I plan 2 i fløy A, er vindu-/glassfelt ved siden av dør mot rømningsvei (trapperom) registrert med brannmotstand F 30. | 4.5 Brannceller | 2
| Vindu-/glassfelt må byttes ut med et vindu/glassfelt som har brannmotstand minst EI 30. |  |  | 15000
2.7 | I fløy B er det et trapperom, som er åpent i plan 2. Tidligere ble dette trapperommet sett på som interntrapp imellom to plan i samme branncelle. I dag er plan 1 i bruk av eksterne, og hvert plan må være egne separate brannceller, jfr. Tiltak 1.5. | 4.5 Brannceller | 2
| I plan 2 må det settes opp en vegg inkl. dør med brannmotstand minst EI 30 og EI 30-CS mellom trapperom og resten av etasjen. | 4.9 Utgang fra branncelle |  | 60000
4.10 Rømningsvei
2.8 | I hovedtrappen (fløy A) i plan 2 er det registrert et EL-skap. EL- skap som ligger i rømningsvei skal være utført som egen branncelle. | 4.5 Brannceller | 2
| EL-skapet må enten flyttes ut av rømningsvei, eller dør mot trapperom må ha brannmotstand minst EI 30-S. |  |  | 20000
2.9 | I enden av fløy C er det et tilbygg med hovedtavlerom og lager. Etter utarbeidelse av gjeldende brannkonsept er hovedtavlerommet blitt utvidet/forlenget. | 4.6 Materialer og produkters egenskaper ved brann | 1
Etter gjeldende brannkonsept skal tak over dette tilbygget være utført med brannmotstand minst EI 30. Dette gjelder også for del av tak over utvidet del av hovedtavlerommet, jfr. branntegning.
Det må sjekkes i forbindelse med utvidelsen at ytelseskrav er oppfylt.
2.10 | I plan 2 i fløy A er det registrert at dør/luke til sjakt (ved Minikjøkken 202) uten brannmotstand. Dør/luke må byttes ut med en dør/luke som har brannmotstand minst EI 30-S. | 4.5 Brannceller | 1 | 10000
3.1 | Det ble registrert noen dårlig branntettet gjennomføringer i vegger i plan 3 på loftet/kottet ved kontor 315. Det er bl.a. ført ventilasjonskanaler og kabler igjennom brannskiller i loft/kott. | 4.7 Tekniske installasjoner | 1
Alle åpninger og utettheter i brannskiller må tettes i henhold til dokumenterte løsninger og angitt brannklasse på vegg og dekker.
Det må generelt tas en gjennomgang av alle brannskillene slik at gjennomføringer som ikke ble oppdaget på befaring også blir utbedret. Se branntegningene som viser brannskillene.
3.2 | I plan 3 mellom kontor 315 og trapperom/rømningsvei er det registrert at dør er «Bygget som EI 30». Dør må byttes ut med en dør som har brannmotstand minst EI 30-CS. | 4.5 Brannceller | 2 | 20000
3.3 | I plan 3 på kontor 315 mot loft over del B, ble det under befaring observert at vegg på loftsiden ikke var dekket med gips. Denne veggen er markert som branncelleskille, jfr. branntegning, og oppfyller ikke ytelseskravet med brannmotstand minst EI 30. | 4.5 Brannceller | 2
| Vegg må oppgraderes for å tilfredsstille ytelseskravet. |  |  | 10000
3.4 | I fløy A i plan 3 skal et kontor (308) være utført som egen branncelle, jfr. gjeldende brannkonsept. Dette pga. midlertidig opphold mens man venter på å kunne rømme via dør ut til balkong med rømningsstige dersom trapperommet ikke er tilgjengelig for rømning. | 4.8 Tiltak for å påvirke rømnings- og redningstider | 2
| Dør til dette kontoret må kunne åpnes i en rømningssituasjon. | 4.9 Utgang fra branncelle
| Det må sjekkes om døren eventuelt er riglet mot brannalarmanlegget, slik at den åpner seg i en brann- og rømningssituasjon. Eller om den kan åpnes på andre måter i en brann- og rømningssituasjon. |  |  | 2000
3.5 | I fløy A i plan 3 skal det via et kontor (308) rømmes ut til balkong med rømningsstige. I balkongdekket er det et hull som fører ned til rømningsstigen. Dette hullet er til vanlig dekket av en plate/lokk, som skal kunne løftes opp og hektes på en krok i en rømningssituasjon. | 4.9 Utgang fra branncelle | 3
| Platen/lokket bærer preg av å ha blitt utsatt for «tidens tann», og mekanismen for å holde platen/lokket fungerer ikke lenger. Platen/lemmet må byttes ut med en ny. |  |  | 5000
3.6 | Kontor (315) i plan 3 har kun et rømningsalternativ. Regelverket krever minst to alternative rømningsveier. | 4.9 Utgang fra branncelle | 2
| Enten må bruken av rommet endres til et rom uten opphold til kun sporadisk opphold (f.eks. lager), eller det må etableres et rømningsalternativ nr. 2 (f.eks. via vindu og stige med ryggbøyle). |  |  | 30000
3.7 | I fløy B over plan 2 er det et teknisk rom/ventilasjonsrom, som ikke ble sjekket under befaring. | 4.5 Brannceller | x
Betjener dette rommet flere brannceller skal det være utført som egen branncelle. Konstruksjoner må være utført med brannmotstand minst EI 30, jfr. branntegning. Dør/luke må ha brannmotstand minst EI 30-S.
| Tilstandsgrad må vurderes etter at dette er verifisert. |  |  | 15000
3.8 | I plan 3 er det registrert at dør/luke til sjakt (ved HCWC 314) uten brannmotstand. Dør/luke må byttes ut med en dør/luke som har brannmotstand minst EI 30-S. | 4.5 Brannceller | 1 | 10000
3.9 | I plan 3 i fløy C er det registrert at dør/luke til ventilasjonsrom | 4.5 Brannceller | 1
| (320) uten brannmotstand. Dør/luke må byttes ut med en dør/luke som har brannmotstand minst EI 30-S. |  |  | 10000

## Rådhuset
Rådhuset
Handlingsplan – Generelt hele bygget
Pkt. A | Branndokumentasjon utarbeidet av Byggadministrasjon AS i år 2000 - 2005 må fremskaffes, alternativt bør ny utarbeides. | OK-Ført i Facilit
Pkt. B | Bygget mangler ledelyssystem. Noe er montert men mye mangler.Det anbefales fluoriserende skilt ved rømningsvinduer. | 3 vinduer i 1.etg
Handlingsplan – 1. etasje
Pkt. 1.1 | Dører mangler selvlukker. | 1 dør
Pkt. 1.2 | Det må merkes frem til sprinklersentral | Kjøpe skilt
Handlingsplan – 2. etasje og 3. etg. / loft
Ingen mangler registrert på befaring

## Kunstparken
Kunstparken
Handlingsplan – Generelt hele bygget
Pkt. A | Bygget mangler brannalarmanlegg. | Innhente pris | OK
Pkt. B | Bygget mangler ledelyssystem. | Innhente pris | OK
Pkt. C | Bygget mangler låsesystem – serienøkkelsystem og masterkey | Innhente pris | OK
Pkt. D | Slokkemidler må merkes med plogskilt. | 6 slanger + 11 pulver | OK
Handlingsplan – U. etasje
Pkt. 0.1 – 0.2 | Brannslanger må sjekkes om de er godkjente. | 2 stk. | OK
Pkt. 0.3 – 0.6 | Dører må byttes til brannklasse EI2 30 CSa (Selvlukker). | 4 stk. | OK
Handlingsplan – 1. etasje
Pkt. 1.1 – 1.2 | Brannslanger må sjekkes om de er godkjente. | 2 stk. | OK
Pkt. 1.3 – 1.5 | Dører mangler panikkbeslag. | 3 stk. | OK
Pkt. 1.6 | Vinduer må byttes til EI 60, eller blendes til EI 61pga. ny rømningstrapp i 2. etg. | 6 vinduer | OK
Handlingsplan – 2. etasje
Pkt. 2.1 – 2.2 | Brannslanger må sjekkes om de er godkjente. | 2 stk. | OK
Pkt. 2.3 – 2.4 | Dører må byttes til brannklasse EI2 30 CSa (Selvlukker). | 2 stk. | OK
Pkt. 2.5 | Fjerne etterlysende skilt som peker inn til trapp. Det er rømning gjennom ovnsrom (må skiltes). |  | OK
Pkt. 2.6 | Vindu må byttes til EI 60, eller blendes til EI 60. | 1 stk. | OK
Pkt. 2.7 | Etablere ny rømningstrapp. Fjerne eksisterende vindu og sette inn ny rømningsdør (0,9 m. lysmål). Ny rømningsutgang må skiltes. | Innhente pris | OK

## Tollboden
Tollboden
Handlingsplan – Generelt hele bygget
Pkt. A | Bygget mangler ledelyssystem. | Innhente pris
Pkt. B | Slokkemidler må merkes med plogskilt. | 2 slanger + 5 pulver
Pkt. C | Se vurdering under pkt. 3 Vurdering. | NB….
Handlingsplan – 1. etasje
Pkt. 1.1 | Innadslående dør, betyr maks. 10 personer i bygget samtidig. Sees i sammenheng med Pkt. C. | NB….
Pkt. 1.2-1.3 | Dører må oppgraderes til EI2 30 CSa, antatt vanskelig å få til da det er gamle trefyllingsdører som ønskes beholdt. Sees i sammenheng med Pkt. C. | NB….
Handlingsplan – 2. etasje
Pkt. 2.1 | Pkt. 2.1 Innadslående dør, betyr maks. 10 personer i etasjen samtidig. Sees i sammenheng med Pkt. C. Dør må oppgraderes til EI 30, antatt vanskelig å få til da det er gamle trefyllingsdører som ønskes beholdt. Sees i sammenheng med Pkt. C. | NB….
Pkt. 2.2-2.3 | Vinduer må utformes som rømningsvinduer. Dette er det viktig å få på plass raskt da trapperommet ikke er utformet som rømningsvei. | 2 stk.
Pkt. 2.4 | Område mellom sprinklet og usprinklet område mangler brannskille med brannmotstand minst EI 60. | NB….
Handlingsplan – 3. etasje
Pkt. 3.1 – 3.2 | Rømningsvinduer / rømningsstige er ikke tillatt benyttet. Etasjen kan ikke benyttes. Sees i sammenheng med Pkt. C. | NB….
Pkt. 3.3 | Husbrannslange må kontrolleres at fungerer. | Evt. ny slange
Pkt. 3.4 | Dør fra trapperommet holder brannklasse EI 30, men må påmonteres selvlukker. | 1 stk.
Pkt. 3.5 | Etasjen kan kun benyttes som lager. | NB….

## Risør barneskole
Risor barneskole
Handlingsplan – Generelt hele bygget
Pkt. A | Branndokumentasjon utarbeidet av Byggadministrasjon AS i år 2000 - 2005 må fremskaffes, alternativt bør ny utarbeides. | OK-Ført i Facilit
Pkt. B | Bygget mangler ledelyssystem. Noe er montert men mye mangler. Det må være ledelys i rømningsveier og rømningstraseer. Disse er markert med henholdsvis heldekkende grønn farge eller stiplet grønn strek. Det anbefales fluoriserende skilt ved rømningsvinduer. | Innhente pris
Handlingsplan – Blokk 1
Ingen feil og mangler registrert etter branntegninger utført av Byggadministrasjon.
Handlingsplan – Blokk 2
1. Etasje:
Pkt. 2.1 – 2.3 | Dører mangler selvlukker. | 3 stk.
2. Etasje:
Pkt. 2.4 – 2.6 | Dører mangler selvlukker. | 3 stk.
Pkt. 2.7 | Dør til tavlerom må byttes til EI2 30 Sa. | 1 stk.
Pkt. 2.8 | Anbefaler modumstige pga. avstand til terreng (ca. 5 meter). | 1 stk.
Handlingsplan – Blokk 3
1. Etasje:
Pkt. 3.1 | Lås må monteres på motsatt side av døren pga. rømningsretning. | 1 stk.
Handlingsplan – Blokk 4
Kjeller:
Pkt. 4.1 – 4.3 | Dører 3 stk. som er montert i nyere tid må sjekkes om holder brannklasse eller ikke (EI2 30 Sa). | 3 stk.

## Idrettsbygget
Idrettsbygget
Handlingsplan – Generelt hele bygget
Pkt. A | Branndokumentasjon utarbeidet av Byggadministrasjon AS i år 2000 - 2005 må fremskaffes, alternativt bør ny utarbeides. | OK-Ført i Facilit
Pkt. B | Pkt. B Bygget mangler ledelyssystem. Noe er montert men mye mangler. Det må være ledelys i rømningsveier og rømningstraseer. Disse er markert med henholdsvis heldekkende grønn farge eller stiplet grønn strek. Det anbefales fluoriserende skilt ved rømningsvinduer. | Innhente pris
Handlingsplan – Kjeller
Pkt. 0.-1 | Dør må byttes til brannklasse EI2 30 CSa | 1 stk.
Handlingsplan – U. etasje
Pkt. 0.1 | Dører må byttes til brannklasse EI2 60 Sa | 4 stk. dører
Pkt. 0.2 | Dører må byttes til brannklasse EI2 60 CSa
Pkt. 0.3 | Dør mangler terskel.
Pkt. 0.4 | B 15 dør må byttes til EI2 60 Sa
Handlingsplan – 1. etasje
Pkt. 1.1 | Dør må byttes til brannklasse EI2 30 Sa | 2 stk. dører
Pkt. 1.2 | B 15 dør byttes til EI2 30 Sa

## Frydenborg
Frydenborg
Handlingsplan – U. etasje
| Generelt Møblering i rømningsvei er uheldig, og det må vurderes om det må inn møbler laget av brannhemmende materiale her. Hvis ikke, må møbler fjernes fra rømningsvei. | Finne løsning
Pkt. 0.1 | Pkt. 0.1 Det må monteres ny dør med brannmotstand EI2 120 CSa som skille mellom sprinklet og usprinklet arealer. Dersom usprinklet areal sprinkles, må det fortsatt monteres dør men da med brannklasse EI2 30 Sa. | 1 stk.
Pkt. 0.2 - 0.5 | Panikkbeslag må monteres på dører slik at begge dørbladene åpnes. | 4 stk.
Pkt. 0.6 | Selvlukker med koordinator må monteres på røykskillende dør i korridor. | 1 stk.
Handlingsplan – 1. etasje
| Generelt Møblering i rømningsvei er uheldig, og det må vurderes om det må inn møbler laget av brannhemmende materiale her. Hvis ikke, må møbler fjernes fra rømningsvei. | Finne løsning
Pkt. 1.1 - 1.2 | Vinduer mellom stue 2-110 og rapportrom 2-116 må byttes til vinduer med brannklasse minimum F 30 (E 30). | 2 stk.
Pkt. 1.3 | Dør mellom garderobe 122 og WC 121 lukker ikke helt igjen og går i lås. | 1 stk.
Pkt. 1.4 | Det mangler KAC-boks for evt. behov for manuell åpning av låst dør. | 1 stk.
Pkt. 1.5 | Selvlukker med koordinator må monteres på røykskillende dør i korridor | 1 stk.
Pkt. 1.6 | Alle dører i korridorer med brannmotstand F 15 som fungerer som røykskille må byttes ut med brannmotstand E 30 CSa, hvis dette ikke er dokumentert av Asplan Viak | NB….Sjekk ut
Handlingsplan – 2. etasje
| Generelt Møblering i rømningsvei er uheldig, og det må vurderes om det må inn møbler laget av brannhemmende materiale her. Hvis ikke, må møbler fjernes fra rømningsvei, hvis dette ikke er dokumentert av Asplan Viak | Finne løsning
Pkt. 2.1 | Det mangler KAC-boks for evt. behov for manuell åpning av låst dør. | Innhente pris
Pkt. 2.2 | Det er strålefare ut i rømningsvei fra vinduer i stuen. Det må kontrolleres om det av Asplan Viak AS i planleggingsfasen har vurdert dette. | NB….Sjekk ut
Pkt. 2.3 | Det må etableres brannskille min. EI 30 mot rom 208 fra korridor. | Innhente pris på dør og vegg.
Pkt. 2.4 | Vinduer mellom kjøkken 8-210 og rapportrom 8-216 må byttes til vinduer med brannklasse minimum E 30 [F 30]. | 2 stk ???
Handlingsplan – 3. etasje
Ikke registrert avvik fra branntegninger utarbeidet av Asplan Viak AS i 3. etg.

## Ungdomsskolen
Ungdomsskolen
Handlingsplan – Generelt hele bygget
Pkt. A | Pkt. A Branndokumentasjon utarbeidet av Byggadministrasjon AS i år 2000 - 2005 må fremskaffes, alternativt bør ny utarbeides. | OK-Ført i Facilit
Pkt. B | Pkt. B Bygget mangler ledelyssystem. Noe er montert men mye mangler. Det må være ledelys i rømningsveier og rømningstraseer. Disse er markert med henholdsvis heldekkende grønn farge eller stiplet grønn strek. Det anbefales fluoriserende skilt ved rømningsvinduer. | Innhente pris.
Handlingsplan – Blokk 6
Pkt. 6.1 | Brannslange i bøttekott, dør kan ikke være låst. | Flytte ut i korridor?
Pkt. 6.2 | Dør mangler brannklasse EI2 30 Sa. | Bytte
Handlingsplan – Blokk 7
Pkt. 7.1 | Brannslange i bøttekott, dør kan ikke være låst. | Flytte ut i korridor?
Pkt. 7.2 | Dør mangler brannklasse EI2 30 Sa. | Bytte
Handlingsplan – Blokk 8
Pkt. 8.1 | Brannslange i bøttekott, dør kan ikke være låst. | Flytte ut i korridor?
Pkt. 8.2 | Dør mangler brannklasse EI2 30 Sa. | Bytte
Handlingsplan – Blokk 9
U. etg.
Pkt. 9.1 - 9.3 | Dører må byttes til brannklasse EI2 30 CSa. | 3 stk. byttes
1. etg.
Pkt. 9.4 | Brannslange i bøttekott, dør kan ikke være låst. | Flytte ut i korridor?
Handlingsplan – Blokk 10
Pkt. 10.1 | Brannslange i bøttekott, dør kan ikke være låst. | Flytte ut i korridor?
Handlingsplan – Blokk 11
Pkt. 11.1 | Brannslange i bøttekott, dør kan ikke være låst. | Flytte ut i korridor?

## Risørhuset
Kragsgata 48A - Risørhuset
Handlingsplan – U. etasje
Pkt. 0.1 | Gjennomføringer må gjennomgås og tettes. | Sjekke ut omfanget
Pkt. 0.2 | Mangler selvlukker. | Kjøpe inn
Pkt. 0.3 | Selvlukker er defekt. | Bytte
Pkt. 0.4 | Ledelys er gammelt og må byttes. | Bytte
Pkt. 0.5 | Luke må monteres, EI 60 Sa. | Kjøpe inn
Handlingsplan – 1. etasje
Pkt. 1.1 | Manuell melder må gjøres mer synlig, står skjult bak et forheng. | Flyttes
Pkt. 1.2 | Dør mangler panikkbeslag. | Kjøpe inn
Pkt. 1.3 – 1.6 | Dør mangler tilstrekkelig brannmotstand og må byttes til EI2 30 CSa. Alternativt må det sjekkes i dokumentasjon fra bygget ble oppført om det ble søkt om dispensasjon for trådglass. | Sjekkes ut
Handlingsplan – 2. etasje
Pkt. 2.1 | Ledelys må monteres. | Kjøpe inn
Pkt. 2.2 – 2.3 | Røykluke i trapp mangler, 1 m2. Åpnerknapp i bunn trapperom. | Innhente pris 2 stk.
Pkt. 2.4 | Dør må byttes til EI2 60 Sa. Eksisterende dør har ingen brannklasse. | Kjøpe inn/bytte
Pkt. 2.5 | Dør mangler tilstrekkelig brannmotstand og må byttes til EI2 30 CSa. | Sjekkes ut

## Kirkegata 1
Kirkegata 1
Handlingsplan – Generelt hele bygget
Pkt. A | Branndokumentasjon utarbeidet av Byggadministrasjon AS i år 2000 - 2005 må fremskaffes, alternativt bør ny utarbeides. | OK-Ført i Facilit
Pkt. B | Bygget mangler ledelyssystem. Noe er montert men mye mangler. Det anbefales fluoriserende skilt ved rømningsvinduer. | Innhente pris
Handlingsplan – 1. etasje
Pkt. 1.1 – 1.2 | Dører mangler selvlukkere. | 2 stk.
Pkt. 1.3 | Dør må byttes til brannklasse EI2 30 CSa (selvlukker) | Kjøpe inn/byttes
Handlingsplan – 2. etasje og 3. etg. / loft
Ingen mangler registrert på befaring

## Linken
Linken
Handlingsplan – U. etasje
Ingen feil / mangler registrert under befaring.
Handlingsplan – 1. etasje
Pkt. 1.1 | Mangler ledelys i aktivitetsrom 125. | Kjøpe inn og montere
Pkt. 1.2 | Mangler panikkbeslag på dør ved hovedinngang. | Kjøpe inn og montere
Handlingsplan – 2. etasje
Pkt. 2.1 | Mangler ledelys i databehandlingsrom 228. | Kjøpe inn og montere
Pkt. 2.2 | Dør til databehandlingsrom 228, må snu slagretning. | Snu dør

## Skansen
Skansen
Generelt alle etasjer
A | Det må ryddes foran rømningsdører. | Informere bruker
Handlingsplan – U. etasje
Pkt. U.1 | Markeringslys lyser ikke. | Byttes
Handlingsplan – 1. etasje
Pkt. 1.1 | Høyt ned til terreng, ett trinn til må bygges. | Bygge trinn
Pkt. 1.2 | Forheng må fjernes slik at markeringslys og brannslange kommer til syne. | Dialog med bruker for å fjerne forheng
Handlingsplan – Loft
Pkt. 2.1 | Rømningsvindu lot seg ikke åpne, må justeres og merkes. | Justeres og merkes
| Ingen feil/mangler registrert på befaring, men døren må låses slik at brukerne ikke har tilgang til denne etasjen (ungdommer). | Montere lås, og informere bruker.

## Kommunehuset
Kommunehuset
Generelt alle for hele bygget
Tiltak nr. | Observasjoner, mangler og tiltak | ID | TG
1.1 | Det ble registrert noen dårlig branntettet gjennomføringer i vegger i fløy A og B i plan 1. | 4.7 Tekniske installasjoner | 1
Alle åpninger og utettheter i brannskiller må tettes i henhold til dokumenterte løsninger og angitt brannklasse på vegg og dekker.
Det må generelt tas en gjennomgang av alle brannskillene slik at gjennomføringer som ikke ble oppdaget på befaring også blir utbedret. Se branntegningene som viser brannskillene.
1.2 | I fløy A i plan 1 er det bak toalett-/garderobeområdet bygd på et påbygg/tilbygg for et ventilasjonsrom og renholdsrom med varmesentral, samt et kopi/lager til resepsjonen. I tillegg er det ombygd/påbygd på utgangspartiet i samme område. | 4.1 Bæreevne og stabilitet | 1
4.5 Brannceller
| Det må sjekkes i forbindelse med påbygg/tilbygg at ytelseskrav er oppfylt. | 4.6 Materialer og produkters egenskaper ved brann
4.9 Utgang fra branncelle
4.10 Rømningsvei
1.3 | I fløy A i plan 1 fra kantine og inn til gang/resepsjon (definert som rømningsvei), er det registrert at dør er «Bygget som EI 30». Dør må byttes ut med en dør som har brannmotstand minst EI 30-S. | 4.5 Brannceller | 2
1.4 | I fløy A ble det registrert på befaring at dør fra kjøkken (106) til gang (104) står åpen i brukssituasjon. Denne døren er del av brannskille mellom kjøkken og gang (definert som rømningsvei), og må være lukket i en brann- og rømningssituasjon. | 4.8 Tiltak for å påvirke rømnings- og redningstider | 1
| Er det behov for at denne døren skal stå åpen, må det monteres på en selvlukker. Døren kan stå på magnet riglet mot brannalarmanlegget, slik at den lukker seg i en brann- og rømningssituasjon. | 4.9 Utgang fra branncelle
1.5 | Fløy B var tidligere branncelle over 2 plan. I dag er plan 1 utleid og til bruk av eksterne. Hver etasje må være egne separate brannceller. | 4.1 Bæreevne og stabilitet | 1
4.5 Brannceller
| Eventuelle gjennomføringer imellom etasjene/branncellene må tettes. Eventuelle sjakter imellom etasjene må enten bygges utføres som egne brannceller, eller de må tettes i dekket/etasjeskillet. | 4.7 Tekniske installasjoner
1.6 | I fløy B i plan 1 er det dør i branncelleskille mellom gang/resepsjonsområde (definert som rømningsvei). I og med plan 1 i fløy B er utleid til eksterne, så er denne døren låst. I en brann- og rømningssituasjon må denne døren være mulig å åpne for å kunne benytte seg av rømning via resepsjonsområdet. | 4.8 Tiltak for å påvirke rømnings- og redningstider | 3
| Det må sjekkes om døren eventuelt er riglet mot brannalarmanlegget, slik at den åpner seg i en brann- og rømningssituasjon. Eller om den kan åpnes på andre måter i en brann- og rømningssituasjon. | 4.9 Utgang fra branncelle
1.7 | I fløy B er det et trapperom, som er åpent i plan 2. Tidligere ble dette trapperommet sett på som interntrapp imellom to plan i samme branncelle. I dag er plan 1 i bruk av eksterne, og hvert plan må være egne separate brannceller, jfr. Tiltak 1.5. | 4.5 Brannceller | 2
| I plan 1 må vegg inkl. dør settes opp/flyttes ca. slik det er vist på branntegningen. Vegg inkl. dør må være utført med brannmotstand minst EI 30 og EI 30-CS. | 4.9 Utgang fra branncelle
4.10 Rømningsvei
1.8 | I Fløy B i plan 1 må brannskille legges i denne veggen pga rømning fra plan 2, jfr. tiltak 1.7 og 2.7. | 4.5 Brannceller | 1
Glassfeltet her må enten byttes ut med et glassfelt som har brannmotstand minst EI 30, eller glassfeltet blendes og veggen/utsparingen utføres slik at den har brannmotstand minst EI 30.
1.9 | I plan 1 i fløy B er det lagt brannskille mellom kontorer og korridor/gang som er definert som rømningsvei. Dørene i til disse to kontorene er i dag uklassifiserte, og må derfor byttes ut med dører som har brannmotstand minst EI 30-S. | 4.5 Brannceller | 3
1.10 | I plan 1 i enden av fløy C er det et tilbygg med hovedtavlerom og lager. Etter utarbeidelse av gjeldende brannkonsept er hovedtavlerommet blitt utvidet/forlenget. | 4.5 Brannceller | 1
Branncelleskille mellom disse rommene og kontorene innenfor må forlenges til å gjelde for hele veggen, jfr. branntegning.
Vinduet i hjørnet her må derfor enten byttes ut med et vindu som har brannmotstand minst EI 30, eller vinduet blendes og veggen/utsparingen utføres slik at den har brannmotstand minst EI 30.
1.11 |  | 4.5 Brannceller | 1
I plan 1 i overgangen fra fløy C til fløy A, er vindu-/glassfelt ved siden av dør, er registrert med brannmotstand F 30.
Vindu-/glassfeltet kan fortsatt stå der forutsatt at det er helt og fint uten skader. Men ved utskifting (nå pga. skade eller i fremtiden), må det erstattes med et som har ytelseskrav minst EI 30.
1.12 | Eksisterende orienteringsplaner må oppdateres til også å omfatte tilbygg/påbygg og ombygging. | 4.12 Tiltak for redning og slokkemannskap | 2
1.13 | I fløy A i plan 1 i møterom (107) er det åpningsvindu som kan benyttes som rømningsvei, jfr. branntegning. Aktuelt vindu må markeres med markeringslys. | 4.9 Utgang fra branncelle | 1
Det ser også ut som at avstanden fra gulv til underkant vindusåpning er over 1,0 meter, og det må utføres tiltak for å lette rømning (f.eks. trappetrinn).
1.14 | I fløy A i plan 1 i møterom (111) er det åpningsvindu som kan benyttes som rømningsvei, jfr. branntegning. Aktuelt vindu må markeres med markeringslys. | 4.9 Utgang fra branncelle | 1
1.15 | I plan 1 i fløy A er det lagt brannskille mellom garderobedel og korridor/gang som er definert som rømningsvei. Dør til garderobedel er i dag uklassifisert, og må derfor byttes ut med dør som har brannmotstand minst EI 30-S. | 4.5 Brannceller | 3
2.1 | Det ble registrert noen dårlig branntettet gjennomføringer i vegger i fløy A og B i plan 2. | 4.7 Tekniske installasjoner | 1
Alle åpninger og utettheter i brannskiller må tettes i henhold til dokumenterte løsninger og angitt brannklasse på vegg og dekker.
Det må generelt tas en gjennomgang av alle brannskillene slik at gjennomføringer som ikke ble oppdaget på befaring også blir utbedret. Se branntegningene som viser brannskillene.
2.2 | I fløy A i plan 2 skal et kontor (208) være utført som egen branncelle, jfr. gjeldende brannkonsept. Dette pga. midlertidig opphold mens man venter på å kunne rømme via vindu dersom trapperommet ikke er tilgjengelig for rømning. | 4.8 Tiltak for å påvirke rømnings- og redningstider | 2
| Dør til dette kontoret må kunne åpnes i en rømningssituasjon. | 4.9 Utgang fra branncelle
Det må sjekkes om døren eventuelt er riglet mot brannalarmanlegget, slik at den åpner seg i en brann- og rømningssituasjon. Eller om den kan åpnes på andre måter i en brann- og rømningssituasjon.
2.3 | I hovedtrapperommet i fløy A i plan 2 er det plassert brannskap/brannslange. Dette bør flyttes ut av trapperommet, også jfr. gjeldende brannkonsept. | 4.11 Tilrettelegging for manuell slokking | 1
2.4 | I fløy A i plan 1 er det bak toalett-/garderobeområdet bygd på et påbygg/tilbygg for et ventilasjonsrom og renholdsrom med varmesentral, samt et kopi/lager til resepsjonen. I tillegg er det ombygd/påbygd på utgangspartiet i samme område. | 4.6 Materialer og produkters egenskaper ved brann | 1
Det må sjekkes i forbindelse med påbygg/tilbygg at ytelseskrav er oppfylt.
2.5 | I plan 2 i innvendig hjørne mellom fløy A og C er det registrert vinduer uten brannmotstand, jfr. branntegning. | 4.5 Brannceller | 2
Vinduene i hjørnet her må derfor enten byttes ut med vinduer som har brannmotstand minst EI 30 (≤ 5 meter) og EI 15 (5<L<8meter), eller vinduene blendes og veggen/utsparingen utføres slik at den har brannmotstand minst EI 30.
2.6 | I plan 2 i fløy A, er vindu-/glassfelt ved siden av dør mot rømningsvei (trapperom) registrert med brannmotstand F 30. | 4.5 Brannceller | 2
Vindu-/glassfelt må byttes ut med et vindu/glassfelt som har brannmotstand minst EI 30.
2.7 | I fløy B er det et trapperom, som er åpent i plan 2. Tidligere ble dette trapperommet sett på som interntrapp imellom to plan i samme branncelle. I dag er plan 1 i bruk av eksterne, og hvert plan må være egne separate brannceller, jfr. Tiltak 1.5. | 4.5 Brannceller | 2
| I plan 2 må det settes opp en vegg inkl. dør med brannmotstand minst EI 30 og EI 30-CS mellom trapperom og resten av etasjen. | 4.9 Utgang fra branncelle
4.10 Rømningsvei
2.8 | I hovedtrappen (fløy A) i plan 2 er det registrert et EL-skap. EL- skap som ligger i rømningsvei skal være utført som egen branncelle. | 4.5 Brannceller | 2
EL-skapet må enten flyttes ut av rømningsvei, eller dør mot trapperom må ha brannmotstand minst EI 30-S.
2.9 | I enden av fløy C er det et tilbygg med hovedtavlerom og lager. Etter utarbeidelse av gjeldende brannkonsept er hovedtavlerommet blitt utvidet/forlenget. | 4.6 Materialer og produkters egenskaper ved brann | 1
Etter gjeldende brannkonsept skal tak over dette tilbygget være utført med brannmotstand minst EI 30. Dette gjelder også for del av tak over utvidet del av hovedtavlerommet, jfr. branntegning.
Det må sjekkes i forbindelse med utvidelsen at ytelseskrav er oppfylt.
2.10 | I plan 2 i fløy A er det registrert at dør/luke til sjakt (ved Minikjøkken 202) uten brannmotstand. Dør/luke må byttes ut med en dør/luke som har brannmotstand minst EI 30-S. | 4.5 Brannceller | 1
3.1 | Det ble registrert noen dårlig branntettet gjennomføringer i vegger i plan 3 på loftet/kottet ved kontor 315. Det er bl.a. ført ventilasjonskanaler og kabler igjennom brannskiller i loft/kott. | 4.7 Tekniske installasjoner | 1
Alle åpninger og utettheter i brannskiller må tettes i henhold til dokumenterte løsninger og angitt brannklasse på vegg og dekker.
Det må generelt tas en gjennomgang av alle brannskillene slik at gjennomføringer som ikke ble oppdaget på befaring også blir utbedret. Se branntegningene som viser brannskillene.
3.2 | I plan 3 mellom kontor 315 og trapperom/rømningsvei er det registrert at dør er «Bygget som EI 30». Dør må byttes ut med en dør som har brannmotstand minst EI 30-CS. | 4.5 Brannceller | 2
3.3 | I plan 3 på kontor 315 mot loft over del B, ble det under befaring observert at vegg på loftsiden ikke var dekket med gips. Denne veggen er markert som branncelleskille, jfr. branntegning, og oppfyller ikke ytelseskravet med brannmotstand minst EI 30. | 4.5 Brannceller | 2
Vegg må oppgraderes for å tilfredsstille ytelseskravet.
3.4 | I fløy A i plan 3 skal et kontor (308) være utført som egen branncelle, jfr. gjeldende brannkonsept. Dette pga. midlertidig opphold mens man venter på å kunne rømme via dør ut til balkong med rømningsstige dersom trapperommet ikke er tilgjengelig for rømning. | 4.8 Tiltak for å påvirke rømnings- og redningstider | 2
| Dør til dette kontoret må kunne åpnes i en rømningssituasjon. | 4.9 Utgang fra branncelle
Det må sjekkes om døren eventuelt er riglet mot brannalarmanlegget, slik at den åpner seg i en brann- og rømningssituasjon. Eller om den kan åpnes på andre måter i en brann- og rømningssituasjon.
3.5 | I fløy A i plan 3 skal det via et kontor (308) rømmes ut til balkong med rømningsstige. I balkongdekket er det et hull som fører ned til rømningsstigen. Dette hullet er til vanlig dekket av en plate/lokk, som skal kunne løftes opp og hektes på en krok i en rømningssituasjon. | 4.9 Utgang fra branncelle | 3
Platen/lokket bærer preg av å ha blitt utsatt for «tidens tann», og mekanismen for å holde platen/lokket fungerer ikke lenger. Platen/lemmet må byttes ut med en ny.
3.6 | Kontor (315) i plan 3 har kun et rømningsalternativ. Regelverket krever minst to alternative rømningsveier. | 4.9 Utgang fra branncelle | 2
Enten må bruken av rommet endres til et rom uten opphold til kun sporadisk opphold (f.eks. lager), eller det må etableres et rømningsalternativ nr. 2 (f.eks. via vindu og stige med ryggbøyle).
3.7 | I fløy B over plan 2 er det et teknisk rom/ventilasjonsrom, som ikke ble sjekket under befaring. | 4.5 Brannceller | x
Betjener dette rommet flere brannceller skal det være utført som egen branncelle. Konstruksjoner må være utført med brannmotstand minst EI 30, jfr. branntegning. Dør/luke må ha brannmotstand minst EI 30-S.
Tilstandsgrad må vurderes etter at dette er verifisert.
3.8 | I plan 3 er det registrert at dør/luke til sjakt (ved HCWC 314) uten brannmotstand. Dør/luke må byttes ut med en dør/luke som har brannmotstand minst EI 30-S. | 4.5 Brannceller | 1
3.9 | I plan 3 i fløy C er det registrert at dør/luke til ventilasjonsrom | 4.5 Brannceller | 1
(320) uten brannmotstand. Dør/luke må byttes ut med en dør/luke som har brannmotstand minst EI 30-S.